Zamość 07.12.2018r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot:  Zapytanie ofertowe do postępowania na wykonanie czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej (wraz z wymianą filtrów) bloku operacyjnego oraz Pracownik RTG Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu

Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie parametrów technicznych filtrów: Jaki mają przepływ powietrza?  czy mają kołnierz czy też jest to skrzynia?

Odpowiedzi :

Nominalny strumień objętości w poszczególnych pozycjach:

- Filtr absolutny HEPA FA 292/KL wym. 305x610x292- 12 szt.- 1000 m/s na godzinę

- Filtr absolutny HEPA FA 13/50 wym. 440x540x172- 3 szt.- .- 650 m/s na godzinę

- Filtr absolutny HEPA FA 13/50 wym. 305x305x150- 3 szt. .- 250 m/s na godzinę

- Filtr kompaktowy (uszczelka- strona czysta) FC 292/K/8 wym. 815x348x292 - 6 szt.- 2609 m/s na godzinę

- Filtr kompaktowy (uszczelka- strona czysta) FC 292/K/8 wym. 665x600x292 - 3 szt. - 3670 m/s na godzinę

- Filtr kompaktowy (z prowadnicami) FS-100/W wym. 825x600x100 - 4 szt. – 3564 m/s na godzinę

Jest to skrzynia

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie informacji na temat materiału z jakiego ma zostać wykonana rama filtrów, które należy wymienić? Czy zamawiający oprócz samego montażu wymaga również wykonania walidacji filtrów HEPA?  Jakiej klasy ma być filtr kompaktowy z poz. 6?

Prosimy również o informację co Państwo rozumieją poprzez zapis: „Konserwacja elementów uszkodzonych”.

Odpowiedź: Rama ma być ze stali ocynkowanej.

Konserwacja elementów uszkodzonych-to naprawy uszkodzeń wynikłych podczas czyszczenia

z winy Wykonawcy.

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45